SOUPIS   NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH   PRAVIDELNÝCH                REVIZÍ   A   KONTROL,   KTERÉ   MUSÍ   SPOLEČENSTVÍ   VLASTNÍKŮ   JEDNOTEK   A   MAJITEL   OBJEKTU   NA   SPOLEČNÝCH   ČÁSTECH

DOMŮ   A   V  KOTELNÁCH   PROVÁDĚT.

Domovní plynovody :     1 x  ročně prohlídka – vyhl.ČÚBP 85/1978 Sb.

1 x  za 3 roky revize – ČSN EN 1775

Kotelny :                          1 x  ročně – vyhláška ČÚBP 91/1993

Tlaková nádoba :            1 x  ročně – ČSN 690012

Ruční hasící přístroj :     1 x  ročně vyhl.č.246/2001 Sb.

Komíny :    dle vyhlášky č.111/1981

- na tuhá paliva do 50 kW – 6 x ročně

- na plynná paliva  -  do   50 kW – 2 x ročně

-  nad 50 kW – 4 x ročně

Revize elektrozařízení ve společných prostorách a revize hromosvodů:

1 x za 5 let – ČSN 331500, ČSN 341390

Hydranty :      1 x ročně – ČSN 730873

Výtahy :          1 x za 3 měsíce odborná prohlídka – ČSN 274007

## Ivančice, květen 2010

Milan P O S P Í Š I L

technik SBD